## Hoja 1
ICD010 | Ud |  | Tanque enterrado.
Tanque de diesel enterrado de plancha de acero, de doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos, con grupo de presión.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt38dep020f |  | Ud |  | Tanque de diesel de plancha de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos. Tratamiento exterior: granallado SA 2 1/2 y acabado mediante capa de resina de poliuretano de 600 micras de espesor. Incluso elementos de protección según normativa. | 1 | 17525.3 | 17525.3
mt38dep028a |  | Ud |  | Equipo de presión de diesel, formado por grupo y accesorios. | 1 | 4698.81 | 4698.81
mt38dep022a |  | Ud |  | Indicador de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 900.4 | 900.4
mt38dep023a |  | Ud |  | Interruptor de nivel para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 168.9 | 168.9
mt38dep024c |  | Ud |  | Conjunto de acceso de carga, valvulería y accesorios de conexión para tanque de combustibles líquidos. | 1 | 490.45 | 490.45
mt38dep026a |  | Ud |  | Tapa de registro de 70x70 cm, de fundición, para inspección de tanque enterrado de combustibles líquidos. Incluso accesorios. | 1 | 434.58 | 434.58
mt43tco010ca |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin costura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. | 28.15 | 8.84 | 248.85
mt43tco010ha |  | m |  | Tubo de cobre estirado en frío sin costura, diámetro D=51/54 mm y 1,5 mm de espesor. | 2.25 | 44.26 | 99.59
mt35aia090ad |  | m |  | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 25 | 15.82 | 395.5
mt38dep021d |  | Ud |  | Equipo de protección catódica para tanque de diesel de plancha de acero, enterrado, de doble pared, con una capacidad de 5000 litros, para consumos colectivos. | 1 | 660.37 | 660.37
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 25622.7
2 |  |  |  | Equipos
mq07gte010c |  | h |  | Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. | 2.108 | 226.17 | 476.77
[5 empty] | Subtotal equipos: |  | 476.77
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Operario calefactor. | 13.352 | 32.15 | 429.27
mo103 |  | h |  | Oficial calefactor. | 13.352 | 21.68 | 289.47
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 718.74
4 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 26818.3 | 536.37
Coste de mantenimiento decenal: S/. 820,64 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 27354.6