## Hoja 1
UAB010 | Ud | Sistema de elevación con electrobomba sumergible.
Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en fierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de fierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático; conectada a ducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Materiales
mt36bse150aaa |  | Ud | Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en fierro fundido, con una potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 6 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de fierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y tablero eléctrico con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico. | 1 | 5764.99 | 5764.99
mt36bse007a |  | Ud | Kit de descenso y anclaje automático para electrobomba sumergible, de fierro fundido. | 1 | 1084.54 | 1084.54
mt36bse006a |  | Ud | Regulador de nivel para aguas limpias, con cable de 3 m. | 1 | 82.45 | 82.45
mt36bom050a |  | m | Ducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo abocardado. | 2 | 6.68 | 13.36
mt36bom051a |  | Ud | Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de PVC para presión de 6 atm, de 40 mm de diámetro. | 2 | 2 | 4
mt37vre010b |  | Ud | Válvula de retención, con rosca GAS de 1 1/2". | 1 | 389.13 | 389.13
mt37svc010l |  | Ud | Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". | 1 | 71.51 | 71.51
mt36bom020 |  | Ud | Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en caja de registro enterrada y conexión a la red de evacuación. | 1 | 82.96 | 82.96
mt36bom060b |  | Ud | Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, para achique de aguas, instalada en caja de registro enterrada. | 1 | 18.48 | 18.48
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 7511.42
2 |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h | Operario plomero. | 1.064 | 32.35 | 34.42
mo107 |  | h | Oficial plomero. | 1.064 | 21.82 | 23.22
mo003 |  | h | Operario electricista. | 1.038 | 32.35 | 33.58
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 91.22
3 |  |  | Herramientas
|  | % | Herramientas | 2 | 7602.64 | 152.05
Coste de mantenimiento decenal: S/. 7.289,41 en los primeros 10 años. |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 7754.69