## Hoja 1
IOB021 | Ud |  | Sistema de bombeo.
Sistema de bombeo de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU 12 MATRIX 18-6/4-EJ TRD "EBARA", formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de fierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, tanque hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, tablero eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para tablero eléctrico, colector de impulsión. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt37bce092c |  | Ud |  | Sistema de bombeo de agua contra incendios, modelo COMPACFIRE AFU 12 MATRIX 18-6/4-EJ TRD "EBARA", formado por: una bomba principal centrífuga monobloc MATRIX 18-6/4, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey CVM A/12, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de fierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, tanque hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, tablero eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para tablero eléctrico, colector de impulsión, piezas especiales y accesorios, montado, conexionado y probado en fábrica. | 1 | 14630.5 | 14630.5
mt37bce910a |  | Ud |  | Puesta en marcha de sistema de bombeo de agua contra incendios con una bomba principal y una bomba auxiliar jockey, "EBARA". | 1 | 620.84 | 620.84
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 15251.4
2 |  |  |  | Mano de obra
mo008 |  | h |  | Operario plomero. | 7.586 | 32.35 | 245.41
mo107 |  | h |  | Oficial plomero. | 7.586 | 21.82 | 165.53
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 410.94
3 |  |  |  | Herramientas
|  | % |  | Herramientas | 2 | 15662.3 | 313.25
Coste de mantenimiento decenal: S/. 3.674,38 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 15975.6